## FINAL
| High Solar High Wind ( TX) |  |  |  | High Solar Low Wind ( AZ) |  |  |  | Low Solar High Wind ( ID) |  |  |  | Low Solar Low Wind ( PA)
Builds | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW By % | CF | MWs
HD - 7HA.02 | 1 | 10.83% | 89.93% | 573 | 1 | 11.02% | 81.39% | 573 | 1 | 12.12% |  | 573 | 1 | 9.697% | 90.11% | 573
HD - 7F.05 | 3 | 13.55% | 21.95% | 717 | 3 | 13.79% | 41.27% | 717 | 3 | 15.17% |  | 717 | 5 | 20.22% | 29.69% | 1195
LM2500+G4 | 6 | 3.968% | 7.14% | 210 | 4 | 2.693% | 0.09% | 140 | 3 | 2.221% |  | 105 | 1 | 0.5923% | 2.91% | 35
LM2500 22MW | 0 | 0% |  | 0 | 3 | 0.9234% | 0.08% | 48 | 0 | 0% |  | 0 | 2 | 0.5415% | 2.97% | 32
Wind |  | 16.63% | 41.15% | 880.44 |  | 0% |  | 0 |  | 22.59% |  | 1067.78 |  | 3.187% | 28.79% | 188.31
Solar |  | 26.29% | 25.65% | 1391.23 |  | 45.69% | 28.7% | 2375.01 |  | 23.74% |  | 1122.29 |  | 42.23% | 17.74% | 2495.61
BESS |  | 28.74% | 6.21% | 1521.12 |  | 25.87% | 14.24% | 1344.96 |  | 24.15% |  | 1141.61 |  | 23.53% | 9.31% | 1390.33
Total |  |  |  | 5292.79 |  |  |  | 5197.97 |  |  |  | 4726.68 |  |  |  | 5909.25
Non Renewables |  | 28.34% |  |  |  | 28.43% |  |  |  | 29.51% |  |  |  | 31.05%
Renewables % By Capacity | 71.66% |  |  |  | 71.57% |  |  |  | 70.49% |  |  |  | 68.95%
CFE % ( Energy) | 59% |  |  |  | 58.1% |  |  |  | 49% |  |  |  | 42.5%
Carbon Intensity | 361 |  |  |  | 436 |  |  |  | 465 |  |  |  | 560
LCOE to serve Data Center Load | ? |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  | ?
LCOE_Including Battery loads | ? 61 |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  | ?
Realibility | 100% |  |  |  | 99.97% |  |  |  | 99.97% |  |  |  | 100%
Total Generation Energy GWh
EUE ( GWh) | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
EUE hours | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20
| GWh_Curtailed | GWH_Produced | % |  | GWh_Curtailed | GWh_Produced | % |  | GWh | GWh | % |  | GWh | GWh | %
Total Curtailment | 12.1 |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.04
Wind | 5.78 | 3335.35 | 0.1733% | [5 empty] | 3634.5 | 4.62 | 0.1271% |  | 0.5 | 474.95 | 0.1053%
Solar | 6.32 | 3284.31 | 0.1924% |  | 139 | 6153 | 2.259% |  | 1800 | 3.98 | 0.2211% |  | 0.6 | 3878.12 | 0.01547%
SC Ratio |  |  |  | 1.2612 |  |  |  | 1.2063 |  |  |  | 1.3082 |  |  |  | 1.0675
Scenario Profile | CC-Single Shaft | CT-Industrial, 35MW, 16 MW | Solar PV | Wind | Battery | RE %
High Solar / High Wind | 10.83% | 17.51% | 26% | 17% | 29% | 72%
High Solar / Low Wind | 11.02% | 17.41% | 46% | 0% | 26% | 72%
Low Solar / High Wind | 12.12% | 17.39% | 23.74% | 22.59% | 24.15% | 70.49%
Low Solar / Low Wind | 9.697% | 21.36% | 42.23% | 3.187% | 23.53% | 68.95%

## Sheet6
| High Solar High Wind ( TX) |  |  |  | High Solar Low Wind ( AZ) |  |  |  | Low Solar High Wind ( ID) |  |  |  | Low Solar Low Wind ( PA)
Builds | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW % | CF | MWs | Units | MW By % | CF | MWs
CC—single-shaft | 1 | 10.83% | 89.93% | 573 | 1 | 11.02% | 81.39% | 573 | 1 | 12.12% |  | 573 | 1 | 9.697% | 90.11% | 573
CT—industrial frame | 3 | 13.55% | 21.95% | 717 | 3 | 13.79% | 41.27% | 717 | 3 | 15.17% |  | 717 | 5 | 20.22% | 29.69% | 1195
CT_35MW | 6 | 3.968% | 7.14% | 210 | 4 | 2.693% | 0.09% | 140 | 3 | 2.221% |  | 105 | 1 | 0.5923% | 2.91% | 35
CT_16MW | 0 | 0% |  | 0 | 3 | 0.9234% | 0.08% | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.5415% | 2.97% | 32
Wind |  | 16.63% | 41.15% | 880.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2259 |  | 1067.78 |  | 0.031867 | 0.2879 | 188.31
Solar PV with tracking |  | 26.29% | 25.65% | 1391.23 |  | 0.45691 | 0.287 | 2375.01 |  | 0.23744 |  | 1122.29 |  | 0.42232 | 0.1774 | 2495.61
Battery storage |  | 28.74% | 6.21% | 1521.12 |  | 0.25875 | 0.1424 | 1344.96 |  | 0.24152 |  | 1141.61 |  | 0.23528 | 0.0931 | 1390.33
Total |  |  |  | 5292.79 |  |  |  | 5197.97 |  |  |  | 4726.68 |  |  |  | 5909.25

## Sheet3
| High Solar High Wind ( TX) | High Solar Low Wind ( AZ) | Low Solar High Wind ( ID) | Low Solar Low Wind ( PA)
Builds | MWs | MWs | MWs | MWs
CC—single-shaft | 573 | 573 | 573 | 573
Wind | 880.44 | 0 | 1067.78 | 188.31
Solar PV with tracking | 1391.23 | 2375.01 | 1122.29 | 2495.61

## Sheet1
| High Solar High Wind ( TX) | High Solar Low Wind ( AZ) | Low Solar High Wind ( ID) | Low Solar Low Wind ( PA)
Carbon Intensity Lb/MWh | 361 | 436 | 465 | 560
Carbon Intensity Lb/MWh
High Solar High Wind (TX) | 361
High Solar Low Wind (AZ) | 436
Low Solar High Wind (ID) | 465
Low Solar Low Wind (PA) | 560

## Sheet2
| High Solar High Wind ( TX) | High Solar Low Wind ( AZ) | Low Solar High Wind ( ID) | Low Solar Low Wind ( PA)
Total | 5210.8 | 5107.98 | 4638.69 | 5797.733
Thermal Capacity | 28.79% | 28.94% | 30.07% | 31.65%
Renewables % By Capacity | 72.79% | 72.83% | 71.82% | 70.27%
Carbon Free Energy CFE% | 59% | 58.1% | 49% | 42.5%
Carbon Intensity lb/MWh | 361 | 436 | 465 | 560
Overall System Reliability % | 100% | 99.97% | 99.97% | 100%
SC Ratio | 1.2612 | 1.2063 | 1.3082 | 1.0675

## Sheet5
LCOE $/MWh | High Solar High Wind (TX) | High Solar Low Wind (AZ) | Low Solar High Wind (ID) | Low Solar Low Wind (PA) | Thermal Only
Total System w/ BESS Load | 66.387 | 60.219 | 69.9728 | 71.4241 | 79.4916
Total System w/o BESS Load | 69.4426 | 66.8846 | 70.692 | 74.4676 | 79.4916
Total System for DC load ( 75% system ) | 92.5901 | 89.1795 | 94.256 | 99.2902 | 105.9888

## Sheet4
| High Solar High Wind ( TX) |  |  |  | High Solar Low Wind ( AZ) |  |  | Low Solar High Wind ( ID) |  |  | Low Solar Low Wind ( PA)
| GWh_Curtailed | GWH_Produced | % |  | GWh_Curtailed | GWh_Produced | % | GWh | GWh | % | GWh | GWh | %
Total Curtailment | 12.1 |  |  |  | 139 |  |  |  | 8.6 |  | 1.04
Wind | 5.78 | 3335.35 | 0.1733% |  |  |  |  | 3634.5 | 4.62 | 0.1271% | 0.5 | 474.95 | 0.1053%
Solar | 6.32 | 3284.31 | 0.1924% |  | 139 | 6153 | 2.259% | 1800 | 3.98 | 0.2211% | 0.6 | 3878.12 | 0.01547%
|  |  | Wind | Solar
| High Solar High Wind (TX) | GWh_Curtailed | 5.78 | 6.32
|  | GWH_Produced | 3335.35 | 3284.31
|  | % Curtailed | 0.1733% | 0.1924%
| High Solar Low Wind (AZ) | GWh_Curtailed | 0 | 139
|  | GWH_Produced | 0 | 6153
|  | % Curtailed |  | 2.259%
| Low Solar High Wind (ID) | GWh_Curtailed | 3634.5 | 1800
|  | GWH_Produced | 4.62 | 3.98
|  | % Curtailed | 0.1271% | 0.2211%
| Low Solar Low Wind (PA) | GWh_Curtailed | 0.5 | 0.6
|  | GWH_Produced | 474.95 | 3878.12
|  | % Curtailed | 0.1053% | 0.01547%